## Рассчеты (3) (hidden)
Протокол об испытаниях №0000.ВС/04.24 от 01.04.2024
Анкеры механические для крепления в бетоне по ГОСТ 56731-2023
Основание для проведения работ: |  |  | СЧЕТ № 23305/14-11-25/2 от 14 ноября 2025 года
Заказчик :
Наименование объекта:
Адрес объекта:
Дата испытаний
Вид испытаний: |  |  | Испытание на вырыв
Методика проведения испытаний: |  |  | ГОСТ 56731-2023 Анкера механические для крепления в бетоне. Методы испытаний
СТО-44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний»
Оборудование, инструменты: |  |  | Измеритель адгезии ПСО-100МГ4АД зав. 2573, свидетельство о поверке «ВИК-НДТ», зав. №3581, свидетельство о калибровке № К0034-1001/24 действительно до 09.01.2025;
№ С-ГА/24-06-2025/444021486 действительно до 23.06.2027; Измеритель параметров микроклимата; Метеоскоп-М; "МЕТЕОСКОП-М"; Рег. № 32014-11 зав. № 615022, свидетельство о поверке №С-ДЮП/05-07-2024/353605602 действительно до 04.07.2026. Перфоратор DeWALT, рулетка, молоток.
Описание и тип анкера, наименование изготовителя: |  |  | Дюбель для теплоизоляции 10х180мм ИЗТ, с металлическим стержнем и термоголовкой - ООО "HILTI"
Таблица 1
Дата изготовления | Место проведения |  | Материал | Метод сверления | t, ℃ | Глубина заделки, мм | Расстояние между анкерами, мм | Описание и тип анкера, наименование изготовителя: |  |  |  | Случмежду
2026-02-06 | Стена в/о 1-2/А-Б на отм. +1,050 |  | Тяжелый бетон В25 | Бурение | 15 | 36 | 300 | Анкер-Ш 10х180мм ИЗТ, с металлическим стержнем и термоголовкой - ООО "HILTI" |  |  |  | 49.4
№ образца в серии
№ испытания | Анкер-Ш 10х180мм | Анкер-Ш 12х180мм
1 | 47.3 | [8 empty] | 1 | нарушение контакта анкера с бетоном |  | Нагрузка
2 | 50 | [8 empty] | 2 | выкалывание бетона основания |  | 1
3 | 46.6 | [8 empty] | 3 | разрушение анкера по стали |  | 2
4 | 48.1 | [11 empty] | 3
5 | 45.8 | [11 empty] | 4
6 | 45.7 | [8 empty] | 1 | нарушение контакта анкера с бетоном |  | 5
7 | 49.3 | [8 empty] | 2 | выкалывание бетона основания |  | 6
8 | 46.5 | [8 empty] | 3 | разрушение анкера по стали |  | 7
9 | 48.9 | [11 empty] | 8
10 | 45 | [11 empty] | 9
[10 empty] | 1 | нарушение контакта анкера с бетоном |  | 10
Таблица 3 | [12 empty] | 15
Среднее значение нагрузки N, кН: |  | Среднеквадратическое отклонение S, кН: |  | Коэф. вариации v, %: | Коэф., К: | Коэф. надёжности, m: | Коэф. условий работы: | Расч сопротивление | Расчётное сопротивление с учетом коэффициента условий работы:
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
47.32 |  | #NUM!
Коэффициент надёжности по материалу, m:
Коэффициент условий работы:
Расчётное сопротивление анкерного крепления:
Расчётное сопротивление анкерного крепления с учетом коэффициента условий работы:
Заведующий строительной лабораторией: | [5 empty] | _________________/Симоров А.Ю./
Ответственные исполнители:
Инженер: | [5 empty] | _________________/Симоров А.Ю./
Инженер: | [5 empty] | _________________/Симоров А.Ю./
[7 empty] | 1 | 10
[7 empty] | 2 | 25
[7 empty] | 3 | 29
[7 empty] | 34 | 30
[7 empty] | 4 | 30
[7 empty] | 5 | 31
[7 empty] | 5 | 31
6
5
Испытательная лаборатория ООО «ГЛАВЛАБГРУПП»
ИНН/КПП 7724484743/772401001, ОГРН 1197746472802
Адрес: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22, корпус 1, стр. 5, эт. 1, пом. 1, ком 5 и 5а
Аттестат аккредитации №РОСС RU.31112.И002015
Срок действия до 24 июня 2026 года

## Лестницы, ограждения
Испытательная лаборатория ООО «ГЛАВЛАБГРУПП» ИНН/КПП 7724484743/772401001, ОГРН 1197746472802 Адрес: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22, корпус 1, стр. 5, эт. 1, пом. 1, ком 5 и 5а Аттестат аккредитации №РОСС RU.31112.И002015 Срок действия до 24 июня 2026 года.
УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | Заведующий строительной лабораторией: | [6 empty] | кн | кгс
[9 empty] | Симоров А.Ю. | 1 | Длина лм | 6.365 | 16.95 | 1695
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | 2 | Балка | 1 |  | -
[6 empty] | «05» февраля 2026 г. |  |  |  | 3 | Наклон, градусы | 42.3
Протокол №Лестницы, ограждения.ЭИ от 05.02.2026
Заказчик : |  |  | ООО «АТЛАНТ»
Исполнитель: |  |  | ООО «ГЛАВЛАБГРУПП»
Наименование объекта: |  |  | Квартал Издание. «Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой»
Адрес объекта: |  |  | г. Москва, внутригородское образование Нижегородское, шоссе Перовское, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0002001:8601
Вид контроля: |  |  | Испытания лестниц и ограждений на прочность | [6 empty] | 1 | ширина | 2.9 | кн | кгс
Дата проведения испытаний: |  |  | 2026-02-05 | [6 empty] | 2 | длина | 1.2 | 3.132 | 313.2
Методика испытаний: |  |  | ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" | [6 empty] | 3 | количество балок | 4
Используемое оборудование: |  |  | Динамометр АЦД/1Р-100/7И-2, зав. №5660, свидетельство о поверке № С-БЕ/13-05-2025/432045473, действительно до 12.05.2026; Комплект для визуального контроля типа ВИК, зав. №3579, свидетельство о калибровке № К0063-0901/25, действительно до 08.01.2026.
Условия проведения испытаний: |  |  | +20°C
Результаты испытаний:
№п/п | Наименование испытываемого элемента |  |  | № точки | Нагрузка, кН(кгс) |  |  |  | Результаты испытаний
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5
Пожарная лестница в/о 1-2/Д-Е с отм. +12,200 до отм. +14,990
1 | Лестничные марши |  |  | 1 | 16.95 |  | (1695) |  | без отклонений
|  |  |  | 2 | 16.95 |  | (1695) |  | без отклонений
|  |  |  | 3 | 16.95 |  | (1695) |  | без отклонений
|  |  |  | 4 | 16.95 |  | (1695) |  | без отклонений
2 | Ограждения |  |  | 1 | 0.54 |  | (54) |  | без отклонений
|  |  |  | 2 | 0.54 |  | (54) |  | без отклонений
|  |  |  | 3 | 0.54 |  | (54) |  | без отклонений
|  |  |  | 4 | 0.54 |  | (54) |  | без отклонений
3 | Площадки |  |  | 1 | 3.132 |  | (313,2) |  | без отклонений
|  |  |  | 2 | 3.132 |  | (313,2) |  | без отклонений
|  |  |  | 3 | 3.132 |  | (313,2) |  | без отклонений
|  |  |  | 4 | 3.132 |  | (313,2) |  | без отклонений
Вывод:
При визуальном и измерительном контроле, после снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкций не выявлено. Испытания проводились в соответствии: ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.»
Ответственные исполнители:
Инженер:
Паршутин Р.Ю.
Инженер:
Паршутин Р.Ю.
Примечание : |  | 1. Протокол измерений касается только данных участков
2. Не разрешается перепечатка протокола без разрешения руководителя СЛ

## Бирки
Наименование конструкции: | Лестничные марши | Наименование конструкции: | Лестничные марши
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | 16.95 | Нагрузка, кН (кгс): | 16.95
Наименование конструкции: | Лестничные марши | Наименование конструкции: | Лестничные марши
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | 16.95 | Нагрузка, кН (кгс): | 16.95
Наименование конструкции: | Балки | Наименование конструкции: | Балки
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | 0.54 | Нагрузка, кН (кгс): | 0.54
Наименование конструкции: | Балки | Наименование конструкции: | Балки
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | 0.54 | Нагрузка, кН (кгс): | 0.54
Наименование конструкции: | Площадка | Наименование конструкции: | Площадка
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!
Наименование конструкции: | Площадка | Наименование конструкции: | Площадка
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!
Наименование конструкции: | #REF! | Наименование конструкции: | #REF!
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!
Наименование конструкции: | Ограждения | Наименование конструкции: | Ограждения
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!
Наименование конструкции: | Ограждения | Наименование конструкции: | Ограждения
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!
Наименование конструкции: | #REF! | Наименование конструкции: | #REF!
Дата проведения испытаний: | 2026-02-05 | Дата проведения испытаний: | 2026-02-05
Нагрузка, кН (кгс): | #REF! | Нагрузка, кН (кгс): | #REF!